Dotyczy Części nr 1

Centralne źródło tlenu – 1 kpl.

Producent: ………………..

Typ/model: ……………….

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr graniczny | Parametr oferowany (podać opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Koncentracja tlenu 93% + / - 3%; | TAK |  |
|  | Wydajność systemu koncentratora tlenu minimum 100 l/min | TAK |  |
|  | Konstrukcja modułowa pozwalająca na powiększenie koncentratora w miarę powiększania zapotrzebowania Szpitala. | TAK |  |
|  | Uszkodzenie lub planowe wyłączenie jednego z modułów, nie może spowodować braku gazu. | TAK |  |
|  | Wlot konserwacyjny tlenu na zewnątrz budynku | TAK |  |
|  | Ciśnienie robocze tlenu 5 bar. | TAK |  |
|  | Sterowanie elektroniczne. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy. | TAK |  |
|  | Licznik roboczogodzin dla modułu koncentratora | TAK |  |
|  | System uzdatniania powietrza dla zasilania koncentratora tlenu | TAK |  |
|  | Pomiar punktu rosy i tlenku węgla powietrza zasilającego koncentrator z funkcją alarmu i zatrzymania urządzenia | TAK |  |
|  | Funkcja- alarm spadek koncentracji tlenu poniżej 90% z automatycznym załączeniem zasilania awaryjnego. | TAK |  |
|  | Panel automatycznego załączenia zasilania awaryjnego przy spadku ciśnienia tlenu poniżej 4,5 bar | TAK |  |
|  | Przekazanie sygnalizacji alarmu oraz aktualnego stanu systemu do dyspozytorni oraz na telefon komórkowy systemem SMS | TAK |  |
|  | Alarm o braku zasilania awaryjnego tlenu przekazany do dyspozytorni | TAK |  |
|  | Drugi kontroler wyposażony w: - paramagnetyczny pomiar koncentracji tlenu w produkowanym gazie zgodnie z Farmakopeą - pomiar ciśnienia produkowanego tlenu - pomiar ciśnienia powietrza dostarczanego do koncentratora - pomiar temperatury w pomieszczeniu sprężarek - pomiar punktu rosy powietrza zasilającego koncentrator | TAK |  |
|  | Zatrzymanie koncentratora w przypadku: Spadku koncentracji poniżej 90% Spadku ciśnienia powietrza poniżej 6.0 bar Spadku ciśnienia tlenu poniżej 5.0 bar W przypadku zatrzymania koncentratora musi nastąpić automatyczne załączenie rezerwy butlowej | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku zasilania elektrycznego w systemie koncentratora | TAK |  |
|  | Sygnały informacyjne i alarmowe sterownika koncentratora: Zanik napięcia zasilającego Zbyt niskie ciśnienie tlenu w sieci <4 bar Zbyt wysokie ciśnienie tlenu w sieci >6 bar Zbyt niskie ciśnienie powietrza <7 bar Zbyt wysokie ciśnienie powietrza >10 bar Zbyt niska koncentracja tlenu w sieci <90 % Zbyt niska koncentracja tlenu w otoczeniu <18% Zbyt wysoka koncentracja tlenu w otoczeniu >25% Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu >45 stC Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu <5 stC Zbyt wysoki punkt rosy – 10 stC W/w Sygnały są wyświetlane na ekranie sterownika , jednocześnie wyzwolony jest alarm akustyczny. Sygnał akustyczny można zatrzymać ręcznie natomiast informacja na ekranie zaniknie po ustaniu przyczyny | TAK |  |
|  | Przepływomierz elektroniczny wskazujący aktualne zużycie | TAK |  |
|  | Podłączenie awaryjnego zasilania w system koncentratora tlenu | TAK |  |
|  | Dostosowanie systemu źródła zasilania w tlen do wymagań normy PN-EN- ISO 7396-1:2016-07 | TAK |  |
|  | Dokumentacja techniczna ( instrukcja obsługi) zastosowanych urządzeń | TAK |  |
|  | Rysunki połączeniowe wraz typami i wielkością urządzeń | Tak |  |
|  | Certyfikat WE Jednostki Notyfikowanej dla projektowania, wykonawstwa serwisu i odbioru instalacji gazów medycznych i koncentratorów tlenu | Załączyć do oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności Producenta wyrobu kl IIb | Załączyć do oferty |  |
|  | Zgłoszenie koncentratora tlenu oraz systemu instalacji do rejestru Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | Załączyć do oferty |  |

Podpis Wykonawcy